Расчет потребления ТЭ

Количество тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребленное Абонентом определяется:

·	по приборам учета тепловой энергии;

·	расчетным путем -  в случае отсутствия приборов учета.

Определение количества тепловой энергии расчетным путем.

Расчет нагрузок и реализации тепловой энергии выполняется согласно «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», Академия коммунального хозяйства им. К.П.Памфилова, М., 1994.

При наличии проекта расход тепловой энергии на нужды отопления определяется в соответствии с проектом.

При отсутствии проектных данных расчетную нагрузку здания на отопление вычисляют (пункт 2. 1. 3) – по формуле укрупненных расчетов:

Qот =  б* Vн * gо (tвн – tр.о)

где б– поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района;

Vн – наружный строительный объем здания, м3

gо – удельная отопительная характеристика здания ккал/(м3*ч*оС)

Пересчет расхода тепла для  каждого месяца производится по формуле:

(tвн – tср)

Q = Qо * -------------- * 24 * Zот.,

(tвн – tр.о.)

где Q – количество тепла за рассматриваемый период, Гкал,

Qо – проектная нагрузка Гкал/ч,

tвн – температура внутреннего воздуха, оС,

tср. – средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период для данной местности, (согласно СНиП 2.01.01.-82. Строительная климатология и геофизика, М., Стройиздат, 1983.), оС,

tр.о –расчетная температура  наружного воздуха для отопления, (-27оС),

Zот – продолжительность работы систем отопления за рассматриваемый период, сутки.

Расчет потребления горячей воды.

Расход горячей воды определяется по формуле:

Q = m*a*(( 55-tх.з.)*nот + 0,8*(55- tх.з.)*(365-nот.))*24

где m- количество потребителей горячей воды

а- норма потребления горячей воды

55- температура горячей воды

tх.з  - температура холодной воды зимой -5о

tх.з  -   температура холодной воды летом – 15о

nот – продолжительность отопительного периода